Согласовано                                                                                                                                                    Утверждаю

Начальник МУ «Управления образования»                                                                          Директор МОУ «НШДС №1»                                                                                                                 администрации МОГО «Ухта»                                                                                                  _____________ С.А. Белякова

____________С.Ю.Дубиковский                                                                                                 « 07 » августа 2012г.

« ___ » ______________ 2012г.

План  выполнения предписаний по устранению нарушений

по пожарной  безопасности, указанных в предписании № 281/1/21 от 07.08.2012г.

и принятию мер по их выполнению.

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушений, требования пожарной безопасности | Мероприятия, направленные на устранение нарушений и срок их исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание начальной школы - детского сада не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть. | п. 3.16 Строительных норм и правил 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009г. №390). | 01.09.2013г. при условии выделения денежных средств учредителем | 1.Подача ходатайства учредителю на выделение денежных средств; 2.Заказ проектной документации – сентябрь 2012г.; 3. Оборудование здания МОУ «НШДС №1» обслуживающей организацией ООО «Умный Дом» каналом передачи информации АПС | Директор С.А.Белякова | Перенесено на июль 2014г. |
| 2 | Руководитель не прошла обучение пожарно-техническому минимуму в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения | п. 32 Норма пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | 30.09.2012г. | Прохождение обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организации или лиц, исполняющих их обязанности -запланировано на сентябрь 2012г. | Директор С.А.Белякова | Выполнено |
| 3 | Прибор приемно-контрольный (установки автоматической пожарной сигнализации) установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. | п. 12.48*НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». | 01.08.2013г. При условии выделения денежных средств учредителем | После оборудования здания МОУ «НШДС №1» каналом передачи информации АПС закрытие прибора приемно-контрольного (установки автоматической пожарной сигнализации) металлическим наружным распределительным щитом ЩРН (со стеклянным окном) | Зам.директора по АХР А.В.Кончева | Выполнено |
| 4 | Допускается эксплуатация лестниц 3-го типа, ведущих из групп «Буратино», «Радуга», «Умка», «Лошарик», «Колобок», «Ромашка» и музыкального зала. | п. 33 ППР РФ, п.6.30 Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7, далее СНиП 21-01-97*) | 01.08.2013г. При условии выделения денежных средств учредителем | Реконструкция лестниц 3-го типа в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией, разработанной ОАО «Ухтагорпроект» | Директор С.А.Белякова Зам.директора по АХР А.В.Кончева | Перенесено на 2015г. |
| 5 | Лестницы 3-го типа расположены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов. | п.33 ППР РФ, п.6,30 СНиП 21-01-97* | 01.08.2013г. При условии выделения денежных средств учредителем | Реконструкция лестниц 3-го типа в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией, разработанной ОАО «Ухтагорпроект» | Директор С.А.Белякова Зам.директора по АХР А.В.Кончева | Перенесено на июль 2014г. |
| 6 | Допускается эксплуатация наружных открытых лестниц с уклоном более 45 градусов. | п. 1.100 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» | 01.08.2013г. При условии выделения денежных средств учредителем | Реконструкция лестниц 3-го типа в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией, разработанной ОАО «Ухтагорпроект» | Директор С.А.Белякова Зам.директора по АХР А.В.Кончева | Перенесено на июль 2014г. |
| 7 | Двери второго эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания в группе «Умка», в группе «Лошарик», музыкальном зале, кабинете№1,2,4,5. (Технический паспорт из помещения 6 – 1 этаж наружу). | п. 34 ППР РФ. | 01.08.2013г. При условии выделения денежных средств учредителем | Реконструкция лестниц 3-го типа в соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией, разработанной ОАО «Ухтагорпроект» | Директор С.А.Белякова Зам.директора по АХР А.В.Кончева | Перенесено на июль 2014г. |
| 8 | Ширина основного эвакуационного выхода из помещений школы в свету наружу составляет 0,9 м. (Технический паспорт из помещения № 82-1 этаж наружу), при числе эвакуирующихся не менее 124 человека (согласно сведениям о количестве детей по группам). | п.33 ППР РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*. | 01.08.2013г. При условии выделения денежных средств учредителем | 1. Подача ходатайства учредителю на выделение денежных средств; 2.Заказ проектно-сметной документации по эксплуатации основных эвакуационных выходов; 3.Осуществление ремонтных работ по реконструкции здания | Директор С.А.Белякова Зам.директора по АХР А.В.Кончева | Перенесено на 2015г. |
| 9 | Ширина эвакуационного выхода из кабинетов 4,5 2-го этажа в свету на лестничную клетку составляет 0,8 м. (Технический паспорт из помещения №5 в помещение №11 – 2 этаж), при числе эвакуирующихся не менее 68 человек (согласно сведениям о количестве детей по группам). | п.33 ППР РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97* | 01.08.2013г. При условии выделения денежных средств учредителем | 1.Издание приказа по МОУ «НШДС №1» об изменении основного эвакуационного выхода для младших школьников, обучающихся в каб.№4, №5 2. Подача ходатайства учредителю на выделение денежных средств; 3.Заказ проектно-сметной документации по эксплуатации основных эвакуационных выходов; 4.Осуществление ремонтных работ по реконструкции здания | Директор С.А.Белякова Зам.директора по АХР А.В.Кончева | Перенесено на 2015г. |

Директор МОУ «НШДС №1»                                                                                                          С.А. Белякова